## List1
Laboratorní podmínky
| Teplota / °C | Vlhkost / %RH | Tlak / hPa
| 23.9 | 38.8 | 981
T1 - modrý kbelík, T2 - červený kbelík, T3 - vzduch okolo, T4 -na kompresoru
Chyba
| Teploměr / °C | Měřič příkonu / W | Barometr / bar |  |  |  |  | měrné teplo vody / J/kg*K | hustota vody při 24 °C / kg*m^-3 | hmotnost 4l vody
| 0,2% z MH + 1 | 0.05 | 0,1 vysokotlaký, 0,05 nízkotlaký |  |  |  |  | 4180 | 997 | 3.988
| Měření |  |  | T1 / °C | T2 / °C | delta T / °C | delta t / s | delta T1 | Chladící faktor
Minuta / min | Příkon / W | Tlak ve vysokotlaké části / bar | Tlak v nízkotlaké části / bar | 21.4 | 21.4 | 0 | 1380 | 18.1 | 1.6742
1 | 124 | 7.6 | 3.4 | 21.4 | 22.3 | 0.9
2 | 130 | 8 | 3.3 | 20.7 | 23.6 | 2.9
3 | 132.2 | 8.4 | 3.3 | 19.5 | 25 | 5.5
4 | 134.5 | 8.8 | 3.2 | 18.3 | 26.4 | 8.1
5 | 137.3 | 9 | 3.2 | 17.3 | 27.6 | 10.3
6 | 139.3 | 9.4 | 3.2 | 16.1 | 28.9 | 12.8
7 | 140.8 | 9.6 | 3.1 | 15.2 | 30.3 | 15.1
8 | 140.1 | 10 | 2.9 | 14 | 31.5 | 17.5
9 | 128.3 | 10.2 | 2.7 | 13.1 | 32.6 | 19.5
10 | 127.7 | 10.4 | 2.6 | 12.1 | 33.6 | 21.5
11 | 129.2 | 10.6 | 2.6 | 11.3 | 34.7 | 23.4
12 | 128.2 | 11 | 2.4 | 10.5 | 35.6 | 25.1
13 | 129 | 11.2 | 2.4 | 9.5 | 36.5 | 27
14 | 130.8 | 11.4 | 2.4 | 8.8 | 37.4 | 28.6
15 | 128.5 | 11.6 | 2.3 | 8.4 | 38.3 | 29.9
16 | 129.7 | 11.8 | 2.3 | 7.5 | 39.1 | 31.6
17 | 129.1 | 12 | 2.2 | 7 | 39.9 | 32.9
18 | 129 | 12.2 | 2.2 | 6.2 | 40.5 | 34.3
19 | 129.4 | 12.4 | 2.1 | 5.7 | 41.2 | 35.5
20 | 127.6 | 12.6 | 2 | 5.3 | 41.9 | 36.6
21 | 128.8 | 12.8 | 2 | 4.8 | 42.5 | 37.7
22 | 126.7 | 13 | 1.9 | 4.2 | 43.1 | 38.9
23 | 127.5 | 13 | 1.9 | 3.7 | 43.6 | 39.9
24 | 126.5 | 13.4 | 1.8 | 3.3 | 44.2 | 40.9
130.5917
Vypnutí
|  | Tlak ve vysokotlaké části / bar | Tlak v nízkotlaké části / bar
1 |  | 12.6 | 2.2
2 |  | 12.4 | 2.2
3 |  | 12.2 | 2.2
4 |  | 12 | 2.3
5 |  | 12 | 2.4
6 |  | 11.8 | 2.4
7 |  | 11.4 | 2.6
8 |  | 11.2 | 2.7
9 |  | 11 | 2.7
10 |  | 11 | 2.8
11 |  | 10.8 | 2.8
12 |  | 10.6 | 2.9
13 |  | 10.6 | 2.9
14 |  | 10.4 | 2.9
15 |  | 10.4 | 2.9
16 |  | 10.2 | 3
17 |  | 10.2 | 3
18 |  | 10 | 3
19 |  | 10 | 3
20 |  | 10 | 3.1
21 |  | 10 | 3.1
22 |  | 10 | 3.1
23 |  | 9.8 | 3.1
24 |  | 9.8 | 3.1
25 |  | 9.6 | 3.1
26 |  | 9.6 | 3.2
27 |  | 9.6 | 3.2
28 |  | 9.6 | 3.2
29 |  | 9.4 | 3.2
30 |  | 9.4 | 3.2
31 |  | 9.4 | 3.2
32 |  | 9.4 | 3.2
33 |  | 9.2 | 3.2
34 |  | 9.2 | 3.2
35 |  | 9.2 | 3.2
36 |  | 9 | 3.2
37 |  | 9 | 3.2
38 |  | 9 | 3.3
39 |  | 9 | 3.3
40 |  | 9 | 3.3
41 |  | 8.8 | 3.3
42 |  | 8.8 | 3.3
43 |  | 8.8 | 3.3
44 |  | 8.8 | 3.3
45 |  | 8.8 | 3.3
46 |  | 8.6 | 3.3
47 |  | 8.6 | 3.3
48 |  | 8.6 | 3.3
49 |  | 8.6 | 3.3
50 |  | 8.6 | 3.3
51 |  | 8.6 | 3.3
52 |  | 8.6 | 3.3
53 |  | 8.6 | 3.3
54 |  | 8.4 | 3.3
55 |  | 8.4 | 3.3